На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Д-09/16, број: 600-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ-Д-09/16, број: 601-1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добра – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања

ЈНМВ-Д-09/16

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VII | Модел уговора | 35 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона | 42 |
| ХI | Образац потврде о референтним набавкама | 43 |
| ХII | Образац изјаве понуђача о извршеном обиласку и увиду у стање објеката у којима ће се извршити испорука и монтажа добара | 44 |

Конкурсна документација садржи 44 стране.

Напомена: Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ЈКП „Топлана-Лозница“

Адреса: Лозница, Бањска б.б.

Интернет страница:.www.lotoplana.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ-Д-09/16, су: добра – опрема за хемијску припрему воде за даљински систем грејања. Ознака из ОРН: 42912300 – машине и апарати за филтрирање или пречишћавање воде.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

- Земцов Владан, послови јавних набавки, ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б.

Е - mail адреса:

- ofice@lotoplana.co.rs и факс број: 015/888-098.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-Д-09/16, су: добра –– опрема за хемијску припрему воде за даљински систем грејања. Ознака из ОРН: 42912300 – машине и апарати за филтрирање или пречишћавање воде.

2. Партије: нема.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Опрема за хемијску припрему воде – Котларница «Мода» у Лозници Редни број; Технички опис добра; Јед. мере; Количина. М1.; Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика:. М1.1.; Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер:; Месинг или прохром; ком.; 1. Проток кроз предфилтер:; минимум 6,5 m3/h. Максимални радни притисак:; 16 bar. Финоћа филтрације предфилтера:; максимум 89 µm. Материјал улошка предфилтера:; прохром. М1.2.; Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања:; пластика; компл.; 1. Број колона:; 2 комада. Номинални проток постројења омекшавања:; 5,0 m3/h. Капацитет по колонама:; 800 m3 x °dH. Прикључак:; 1 1/4“. Радни притисак:; 3-6 bar. Потрошња соли по регенерацији:; 48 kg. Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом.. М1.3.; Импулсни водомер треба да буде:; ком.; 1. Тип: Турбински водомер хладне воде. Услови рада: Вода температуре и притиска; 30 °C i max=16 bаr. Прикључак:; DN 32 (1 1/4”). Број импулса:; 1/10 lit.. М1.4.; Дозирна пумпа треба да буде:; ком.; 2. Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом.. У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемиклијом морају бити отпорни на исту. Опремљена да ради аутоматски према добијеном импулсу од импулсног водомера или „pH“ контролера.. Подешљивог капацитета и броја импулса Минималног капацитета 4 lit./h Минималног радног притиска 8 bаr. М1.5.; Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту; Компл.; 1. Kапацитет филтрације:; 25 m3/h. Материјал филтера:; Угљенични челик или прохром. Материјал врећастог филтер:; полипропилен. Материјал језгра за сито:; прохром. Минимална површина филтрације сита:; 2200 cm2. Финоћа филтрације:; 1-90 µm. Перманентни магнети:; мин. 5 комплета. Радна температура:; До 120 °C. Радни притисак:; До 16 bar. Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил.. М1.6.; Управљачка јединица за регулисање и контролу „pH“ вредности воде у систему грејања, базирана на микропроцесорској технологији треба да има:; ком.; 1. Графички дисплеј позадински осветљен. Минимално 2 он/офф излаза. Минимално један дигитални пропорционални излаз. Температурну компензацију. Минимално један програмабилни излаз 0/4-20 mA. Пулсни излаз за управљање дозирном пумпом. М1.7.; „pH“ електрода треба да буде:; ком.; 1. Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока.. Мерног опсега:; 0-14 pH. Максималне радне температуре:; 70 °C. Максималног притиска рада:; 7 bar. Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу. За мерење у води са минимално 100 µS/cm. М1.8.; Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба:; lit.; 100. -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин. -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА. -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани.. Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води.. Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин.. М2.; Превоз опреме, монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање.; компл.; 1. М3.; Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете.; компл.; 6. Опрема за хемијску припрему воде – Котларница «Штира» у Лозници Редни број; Технички опис добра; Јед. мере; Количина. Ш1.; Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика:. Ш1.1.; Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер:; Месинг или прохром; ком.; 1. Проток кроз предфилтер:; минимум 5,0 m3/h. Максимални радни притисак:; 16 bar. Финоћа филтрације предфилтера:; максимум 89 µm. Материјал улошка предфилтера:; прохром. Ш1.2.; Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања:; пластика; компл.; 1. Број колона:; 2 комада. Номинални проток постројења омекшавања:; 1,5 m3/h. Капацитет по колонама:; 200 m3 x °dH. Прикључак:; 1 “. Радни притисак:; 3-6 bar. Потрошња соли по регенерацији:; 12 kg. Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом.. Ш1.3.; Дозирна пумпа треба да буде:; ком.; 1. Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом.. У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемиклијом морају бити отпорни на исту. Са уграђеним микропроцесором за „pH“ контролу, тако да ради аутоматски према очитаној вредности од „pH“ електроде.. Подешљивих параметара Минималног капацитета 2 lit./h Минималног радног притиска 14 bаr. Ш1.4.; Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту; Компл.; 1. Kапацитет филтрације:; 10 m3/h. Материјал филтера:; Угљенични челик или прохром. Материјал врећастог филтер:; полипропилен. Материјал језгра за сито:; прохром. Минимална површина филтрације сита:; 2200 cm2. Финоћа филтрације:; 1-90 µm. Перманентни магнети:; мин. 1 комплет. Радна температура:; До 120 °C. Радни притисак:; До 16 bar. Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил.. Ш1.5.; „pH“ електрода треба да буде:; ком.; 1. Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока.. Мерног опсега:; 0-14 pH. Максималне радне температуре:; 70 °C. Максималног притиска рада:; 7 bar. Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу. За мерење у води са минимално 100 µS/cm. Ш1.6.; Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба:; lit.; 100. -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин. -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА. -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани.. Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води.. Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин.. Ш2.; Превоз опреме, монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање.; компл.; 1. Ш3.; Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете.; компл.; 6. Опрема за хемијску припрему воде – Котларница «Бања» у Бањи Ковиљачи Редни број; Технички опис добра; Јед. мере; Количина. Б1.; Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика:. Б1.1.; Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер:; Месинг или прохром; ком.; 1. Проток кроз предфилтер:; минимум 6,5 m3/h. Максимални радни притисак:; 16 bar. Финоћа филтрације предфилтера:; максимум 89 µm. Материјал улошка предфилтера:; прохром. Б1.2.; Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања:; пластика; компл.; 1. Број колона:; 2 комада. Номинални проток постројења омекшавања:; 5,0 m3/h. Капацитет по колонама:; 800 m3 x °dH. Прикључак:; 1 1/4“. Радни притисак:; 3-6 bar. Потрошња соли по регенерацији:; 48 kg. Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом.. Б1.3.; Дозирна пумпа треба да буде:; ком.; 1. Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом.. У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемиклијом морају бити отпорни на исту. Опремљена да ради аутоматски према добијеном импулсу од импулсног водомера или „pH“ контролера.. Подешљивог капацитета и броја импулса Минималног капацитета 4 lit./h Минималног радног притиска 8 bаr. Б1.4.; Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту; Компл.; 1. Kапацитет филтрације:; 25 m3/h. Материјал филтера:; Угљенични челик или прохром. Материјал врећастог филтер:; полипропилен. Материјал језгра за сито:; прохром. Минимална површина филтрације сита:; 2200 cm2. Финоћа филтрације:; 1-90 µm. Перманентни магнети:; мин. 5 комплета. Радна температура:; До 120 °C. Радни притисак:; До 16 bar. Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил.. Б1.5.; Управљачка јединица за регулисање и контролу „pH“ вредности воде у систему грејања, базирана на микропроцесорској технологији треба да има:; ком.; 1. Графички дисплеј позадински осветљен. Минимално 2 он/офф излаза. Минимално један дигитални пропорционални излаз. Температурну компензацију. Минимално један програмабилни излаз 0/4-20 mA. Пулсни излаз за управљање дозирном пумпом. Б1.6.; „pH“ електрода треба да буде:; ком.; 1. Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока.. Мерног опсега:; 0-14 pH. Максималне радне температуре:; 70 °C. Максималног притиска рада:; 7 bar. Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу. За мерење у води са минимално 100 µS/cm. Б1.7.; Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба:; lit.; 100. -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин. -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА. -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани.. Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води.. Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин.. Б2.; Превоз опреме, монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање.; компл.; 1. Б3.; Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете.; компл.; 6. Понуђач је у обавези да пре подношења понуде изврши обилазак и увид у стање објеката у којима ће бити уграђена и пуштена у рад понуђена добра. Приликом обиласка објеката наручилац ће на захтев потенцијалног понуђача оверити Изјаву – поглавље ХII. коју је понуђач дужан да достави у понуди. Уколико понуђач не достави наведену изјаву - поглавље ХII, потписану од стране наручиоца, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа – непотпуна. Обилазак и увид у стање објеката биће организован 19.08.2016 године у периоду од 09,00 до 13,00 часова. Понуђач је дужан да у понуди достави: - копије декларација о саставу производа за позицију М1.5., Ш1.4. и Б1.4. техничке спецификације; - копију декларације о усаглашености за позиције М1.2., Ш1.2., Б1.2., М1.5., Ш1.4. и Б1.4. техничке спецификације; - каталошке листове за позиције: М1.1. - М1.7., Ш1.1. – 1.5. и Б1.1. – Б1.6. техничке спецификације. Понуђено средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања- позиције М1.8., Ш1.6. и Б1.7. треба да је вишекомпонентна смеша са минимум 6 компоненти, а понуђач је у обавези да у понуди достави: - копију декларације произвођача о саставу средства; - копију извештаја акредитоване лабораторије о саставу производа; - копију безбедносног листа и - копију производног листа (упутство за употребу) Уколико понуђач не достави наведену документацију, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа Рок испоруке добара: до 30 дана од дана потписивања Уговора. Гарантни рок за испоручена добра: најмање 12 месеци од дана примопредаје добара, односно записнички обострано констатованог пуштања у рад. Трошкови транспорта предметних добара до места испоруке падају на терет испоручиоца. Трошкови транспорта и осигурање преузетог неисправног добра, до момента пуштања у погон после отклањања неисправности падају на терет испоручиоца добра: Место испоруке и монтаже добара: су појединачне котларнице „Мода“ и „Штира“ у Лозници и „Бања“ у Бањи Ковиљачи.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);

- Да је у било ком периоду из претходне 4 (четири) године, до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио добра која су предмет јавне набавке за најмање два наручиоца (чл. 76. ст.2.);

- Да поседује важеће сертификате, домаће или стране ISO 9001 стандард - управљање системом пословања у области третмана воде у термоенергетским постројењима, ISO 14001 стандард- заштита животне средине у области третмана воде у термоенергетским постројењима и OHSAS 18001 - систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на раду у области третмана воде у термоенергетским постројењима, издате од акредитованог сертификационог тела (чл. 76. ст.2.);

- Да има најмање два радно ангажована дипломирана инжењера машинске струке, а која поседују сертификат произвођача за позиције М1.2.; М1.4. - М1.8., Ш1.2.- Ш1.6; Б1.2. - Б1.7.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Фотокопију потврде наручиоца о извршеној испоруци (образац потврде о референтним набавкама из поглавља ХI)

- Фотокопије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, издате од акредитованог сертификационог тела.

- Фотокопије: диплома, сертификата произвођача за позиције М1.2.; М1.4. - М1.8., Ш1.2.- Ш1.6; Б1.2. - Б1.7.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (чл. 78. став 1. и 5.)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда); - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања, број: ЈНМВ-Д-09/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања, број: ЈНМВ-Д-09/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – добра (опрема за ХПВ) ЈНМВ-Д-09/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.08.2016 године, до 11,00 часова, а јавно отварање понуда извршиће се одмах по истеку рока за подношење понуда с почетком у 11,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (поглавље VI);

- Попуњен, потписан и оверен Модел уговора (поглавље VII);

- Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене (поглавље VI);

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX);

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона (поглавље IV);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (поглавље IV). Напомена: попуњава се само ако се наступа са подизвођачем);

- Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII). Напомена: достављање овог обрасца није обавезно;

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона (поглавље Х);

- Попуњен, потписан и оверен Образац потврде о референтним набавкама (поглавље ХI);

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача о извршеном обиласку и увиду у стање објекта у којима ће се извршити испорука и монтажа опреме (поглавље ХII)

- Фотокопије тражених сертификата;

3. ПАРТИЈЕ: Нема.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б., назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – добра – опрема за хемијску припрему воде, ЈНМВ-Д-09/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - добра – опрема за хемијску припрему воде, ЈНМВ-Д-09/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – добра – опрема за хемијску припрему воде, ЈНМВ-Д-09/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – добра – опрема за хемијску припрему воде, ЈНМВ-Д-09/16, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се извршити у року од 45 дана [Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема рачуна који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за испоруку добара која су предмет ове јавне набавке је 30 дана од дана потписивања Уговора.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручена добра која су предмет ове јавне набавке не може бити краћи од 12 месеци.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА Понуђач уз понуду прилаже средства финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства финансијског обезбеђења понуђач је дужан да у понуди достави:

- за добро извршење посла – Испоручилац добра се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије са доказом о регистрацији, овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 45 (четрдесет пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

- за отклањање недостатака у гарантном року  – Испоручилац добра се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије са доказом о регистрацији, овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 45 (четрдесет пет) дана дужи од датума престанка важења гаранције. Ако током важења гаранције дође до продужетка гарантног рока мења се и рок важења меничног овлашћења

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице може захтев за додатним информацијама или појашњењима да упути Наручиоцу сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова. Сви захтеви поднети после 13,00 часова водиће се као да су примљени следећег радног дана у 08,00 часова и од тада ће тећи рок од 3(три) дана за давање одговора заинтересованом лицу.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-Д-09/16 – опрема за хемијску припрему воде.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Негативне референце регулисане су чланом 82. Закона.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а потом дужи гарантни рок.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља Х ).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набаке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail. office@lotoplana.co.rs факсом на број: 015/888-098 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97  109-16, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – добра – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања, ЈНМВ-Д-09/16.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

[набавка добара – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |
| Рок отклања кварова у гарантном року од дана пријаве Наручиоца (максимално 20 дана), у супротном се активирају средства обезбеђења дефинисана уговором. |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈНМВ –Д-09/16 НАБАВКА ДОБАРА

Опрема за хемијску припреме воде – Котларница «Мода» у Лозници

|  | Испорука добара за хемијску припрему воде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБРА |  | Јед. мере | Количина | Једин. цена | Укупна вредност |
| М1. | Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика: |  |  |  |  |  |
| М1.1. | Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер: | Месинг или прохром | ком. | 1 |  |  |
|  | Проток кроз предфилтер: | минимум 6,5 m3/h |  |  |  |  |
|  | Максимални радни притисак: | 16 bar |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације предфилтера: | максимум 89 µm |  |  |  |  |
|  | Материјал улошка предфилтера: | прохром |  |  |  |  |
| М1.2. | Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања: | пластика | компл. | 1 |  |  |
|  | Број колона: | 2 комада |  |  |  |  |
|  | Номинални проток постројења омекшавања: | 5,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | Капацитет по колонама: | 800 m3 x °dH |  |  |  |  |
|  | Прикључак: | 1 1/4“ |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | 3-6 bar |  |  |  |  |
|  | Потрошња соли по регенерацији: | 48 kg |  |  |  |  |
|  | Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом. |  |  |  |  |  |
| М1.3. | Импулсни водомер треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Тип: Турбински водомер хладне воде |  |  |  |  |  |
|  | Услови рада: Вода температуре и притиска | 30 °C i max=16 bаr |  |  |  |  |
|  | Прикључак: | DN 32 (1 1/4”) |  |  |  |  |
|  | Број импулса: | 1/10 lit. |  |  |  |  |
| М1.4. | Дозирна пумпа треба да буде: |  | ком. | 2 |  |  |
|  | Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом. |  |  |  |  |  |
|  | У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемикалијом морају бити отпорни на исту. Опремљена да ради аутоматски према добијеном импулсу од импулсног водомера или „pH“ контролера. |  |  |  |  |  |
|  | Подешљивог капацитета и броја импулса Минималног капацитета 4 lit./h Минималног радног притиска 8 bаr |  |  |  |  |  |
| М1.5. | Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту |  | Компл. | 1 |  |  |
|  | Kапацитет филтрације: | 25 m3/h |  |  |  |  |
|  | Материјал филтера: | Угљенични челик или прохром |  |  |  |  |
|  | Материјал врећастог филтер: | полипропилен |  |  |  |  |
|  | Материјал језгра за сито: | прохром |  |  |  |  |
|  | Минимална површина филтрације сита: | 2200 cm2 |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације: | 1-90 µm |  |  |  |  |
|  | Перманентни магнети: | мин. 5 комплета |  |  |  |  |
|  | Радна температура: | До 120 °C |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | До 16 bar |  |  |  |  |
|  | Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил. |  |  |  |  |  |
| М1.6. | Управљачка јединица за регулисање и контролу „pH“ вредности воде у систему грејања, базирана на микропроцесорској технологији треба да има: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Графички дисплеј позадински осветљен |  |  |  |  |  |
|  | Минимално 2 он/офф излаза |  |  |  |  |  |
|  | Минимално један дигитални пропорционални излаз |  |  |  |  |  |
|  | Температурну компензацију |  |  |  |  |  |
|  | Минимално један програмабилни излаз 0/4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | Пулсни излаз за управљање дозирном пумпом |  |  |  |  |  |
| М1.7. | „pH“ електрода треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока. |  |  |  |  |  |
|  | Мерног опсега: | 0-14 pH |  |  |  |  |
|  | Максималне радне температуре: | 70 °C |  |  |  |  |
|  | Максималног притиска рада: | 7 bar |  |  |  |  |
|  | Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу |  |  |  |  |  |
|  | За мерење у води са минимално 100 µS/cm |  |  |  |  |  |
| М1.8. | Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба: |  | lit. | 100 |  |  |
|  | -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин |  |  |  |  |  |
|  | -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА |  |  |  |  |  |
|  | -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани. |  |  |  |  |  |
|  | Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води. |  |  |  |  |  |
|  | Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин. |  |  |  |  |  |
| М2. | Превоз опреме,монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање. |  | компл. | 1 |  |  |
| М3. | Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете. |  | компл. | 6 |  |  |
| КОТЛАРНИЦА «МОДА», УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

Опрема за хемијску припрему воде – Котларница «Штира» у Лозници

|  | Испорука добара за хемијску припрему воде. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБРА |  | Јед. мере | Количина | Једин. цена | Укупна вредност |
| Ш1. | Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика: |  |  |  |  |  |
| Ш1.1. | Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер: | Месинг или прохром | ком. | 1 |  |  |
|  | Проток кроз предфилтер: | минимум 5,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | Максимални радни притисак: | 16 bar |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације предфилтера: | максимум 89 µm |  |  |  |  |
|  | Материјал улошка предфилтера: | прохром |  |  |  |  |
| Ш1.2. | Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања: | пластика | компл. | 1 |  |  |
|  | Број колона: | 2 комада |  |  |  |  |
|  | Номинални проток постројења омекшавања: | 1,5 m3/h |  |  |  |  |
|  | Капацитет по колонама: | 200 m3 x °dH |  |  |  |  |
|  | Прикључак: | 1“ |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | 3-6 bar |  |  |  |  |
|  | Потрошња соли по регенерацији: | 12 kg |  |  |  |  |
|  | Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом. |  |  |  |  |  |
| Ш1.3. | Дозирна пумпа треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом. |  |  |  |  |  |
|  | У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемикалијом морају бити отпорни на исту. Са уграђеним микропроцесором за „pH“ контролу, тако да ради аутоматски према очитаној вредности од „pH“ електроде. |  |  |  |  |  |
|  | Подешљивих параметара Минималног капацитета 2 lit./h Минималног радног притиска 14 bаr |  |  |  |  |  |
| Ш1.4. | Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту |  | Компл. | 1 |  |  |
|  | Kапацитет филтрације: | 10 m3/h |  |  |  |  |
|  | Материјал филтера: | Угљенични челик или прохром |  |  |  |  |
|  | Материјал врећастог филтер: | полипропилен |  |  |  |  |
|  | Материјал језгра за сито: | прохром |  |  |  |  |
|  | Минимална површина филтрације сита: | 2200 cm2 |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације: | 1-90 µm |  |  |  |  |
|  | Перманентни магнети: | мин. 1 комплет |  |  |  |  |
|  | Радна температура: | До 120 °C |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | До 16 bar |  |  |  |  |
|  | Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил. |  |  |  |  |  |
| Ш1.5. | „pH“ електрода треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока. |  |  |  |  |  |
|  | Мерног опсега: | 0-14 pH |  |  |  |  |
|  | Максималне радне температуре: | 70 °C |  |  |  |  |
|  | Максималног притиска рада: | 7 bar |  |  |  |  |
|  | Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу |  |  |  |  |  |
|  | За мерење у води са минимално 100 µS/cm |  |  |  |  |  |
| Ш1.6. | Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба: |  | lit. | 100 |  |  |
|  | -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин |  |  |  |  |  |
|  | -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА |  |  |  |  |  |
|  | -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани. |  |  |  |  |  |
|  | Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води. |  |  |  |  |  |
|  | Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин. |  |  |  |  |  |
| Ш3. | Превоз опреме,монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање. |  | компл. | 1 |  |  |
| Ш4. | Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете. |  | компл. | 6 |  |  |
| КОТЛАРНИЦА «ШТИРА», УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

Опрема за хемијску припрему воде – Котларница «Бања» у Бањи Ковиљачи

|  | Испорука добара за хемијску припрему воде. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБРА |  | Јед. мере | Количина | Једин. цена | Укупна вредност |
| Б1. | Постројење треба да се састоји из следећих технолошких целина и карактеристика: |  |  |  |  |  |
| Б1.1. | Механички предфилтер: Материјал прикључка филтер: | Месинг или прохром | ком. | 1 |  |  |
|  | Проток кроз предфилтер: | минимум 6,5 m3/h |  |  |  |  |
|  | Максимални радни притисак: | 16 bar |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације предфилтера: | максимум 89 µm |  |  |  |  |
|  | Материјал улошка предфилтера: | прохром |  |  |  |  |
| Б1.2. | Аутоматско омекшавање: Материјал колона омекшавања: | пластика | компл. | 1 |  |  |
|  | Број колона: | 2 комада |  |  |  |  |
|  | Номинални проток постројења омекшавања: | 5,0 m3/h |  |  |  |  |
|  | Капацитет по колонама: | 800 m3 x °dH |  |  |  |  |
|  | Прикључак: | 1 1/4“ |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | 3-6 bar |  |  |  |  |
|  | Потрошња соли по регенерацији: | 48 kg |  |  |  |  |
|  | Постројење се испоручује комплет са соним посудама, повезним цевоводом између колона и осталим неопходним ситним материјалом. |  |  |  |  |  |
| Б1.3. | Дозирна пумпа треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Соленоидна мембранска дозирна пумпа, комплет са усисном корпом и убризгавајућим вентилом. |  |  |  |  |  |
|  | У комплету са цревима и свим деловима потребним за повезивање на систем. Од материјала који у контакту са понуђеном хемикалијом морају бити отпорни на исту. Опремљена да ради аутоматски према добијеном импулсу од импулсног водомера или „pH“ контролера. |  |  |  |  |  |
|  | Подешљивог капацитета и броја импулса Минималног капацитета 4 lit./h Минималног радног притиска 8 bаr |  |  |  |  |  |
| Б1.4. | Филтер делимичног тока са магнетним и измењивим врећастим ситом у кућишту |  | Компл. | 1 |  |  |
|  | Kапацитет филтрације: | 25 m3/h |  |  |  |  |
|  | Материјал филтера: | Угљенични челик или прохром |  |  |  |  |
|  | Материјал врећастог филтер: | полипропилен |  |  |  |  |
|  | Материјал језгра за сито: | прохром |  |  |  |  |
|  | Минимална површина филтрације сита: | 2200 cm2 |  |  |  |  |
|  | Финоћа филтрације: | 1-90 µm |  |  |  |  |
|  | Перманентни магнети: | мин. 5 комплета |  |  |  |  |
|  | Радна температура: | До 120 °C |  |  |  |  |
|  | Радни притисак: | До 16 bar |  |  |  |  |
|  | Комплет на галванизованом или прохромском постољу, са циркулационом пумпом и бајпасом на филтеру са местом предвиђеним за „pH“ електроду, одзрачни вентил, одмуљни вентил. |  |  |  |  |  |
| Б1.5. | Управљачка јединица за регулисање и контролу „pH“ вредности воде у систему грејања, базирана на микропроцесорској технологији треба да има: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Графички дисплеј позадински осветљен |  |  |  |  |  |
|  | Минимално 2 он/офф излаза |  |  |  |  |  |
|  | Минимално један дигитални пропорционални излаз |  |  |  |  |  |
|  | Температурну компензацију |  |  |  |  |  |
|  | Минимално један програмабилни излаз 0/4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | Пулсни излаз за управљање дозирном пумпом |  |  |  |  |  |
| Б1.6. | „pH“ електрода треба да буде: |  | ком. | 1 |  |  |
|  | Комплет са фитингом за уградњу у цев на бајпасу који је предвиђен на филтру делимичног тока. |  |  |  |  |  |
|  | Мерног опсега: | 0-14 pH |  |  |  |  |
|  | Максималне радне температуре: | 70 °C |  |  |  |  |
|  | Максималног притиска рада: | 7 bar |  |  |  |  |
|  | Са конекцијом за прикључење на „pH“ управљачку јединицу |  |  |  |  |  |
|  | За мерење у води са минимално 100 µS/cm |  |  |  |  |  |
| Б1.7. | Хемијско средство за кондиционирање напојне воде и воде у циркулацији у систему грејања. Понуђено средство треба да има минимум 6 различитих компоненти и треба: |  | lit. | 100 |  |  |
|  | -да подиже pH вредност напојне и циркулационе воде- натријум хидроксид. Амонијак није прихватљив. -да апсорбује кисеоник у циркулационој води,са компонентама на органској бази–хидрокинон или танин -да ствара заштиту магнетитног слоја–хидрокинон или танин |  |  |  |  |  |
|  | -да спречава стварање каменца-алгинати,мануронати или фосфонати -да уклања постојећи каменац–лигнин или ЕДТА |  |  |  |  |  |
|  | -да кондиционира муљ који се лако уклања филтрацијом из cистема–скроб или алуминати -да садржи компоненту која спречава пенушање воде – гликоли или полисилоксани. |  |  |  |  |  |
|  | Мора да се дозира аутоматски преко „pH“ вредности. pH вредност 10% в/В раствора у омекшаној води ( приближне проводљивости 500 µS/cm ) мора бити минимум 13,5. Производ у течном стању, мора бити потпуно растворљив у води. |  |  |  |  |  |
|  | Да не садржи испарљиве амине, хидразин и карбохидразин. |  |  |  |  |  |
| Б2. | Превоз опреме,монтажа, пуштање у рад, обука руковаоца ( минимално 2 руковаоца) и инструкције за рад и руковање. |  | компл. | 1 |  |  |
| Б3. | Периодичне посете са израдом хемијске анализе квалитета воде, провером рада опреме за третман и кондиционирање воде у систему, уз слање извештаја након посете. |  | компл. | 6 |  |  |
| КОТЛАРНИЦА «БАЊА», УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

| СВЕ УКУПНО (КОТАЛАРНИЦЕ «МОДА», «ШТИРА» и «БАЊА») ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони означеној са „јединична цена“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони означеној са „укупна вредност“ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама;

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Датум:                                                                       	     Понуђач

________________             		       М.П.           	___________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА -

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ

ЗА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

Закључен између:

ЈКП „Топлана-Лозница“ са седиштем у: Лозници, улица: Бањска б.б., ПИБ:101188657 Матични број: 17119290, кога заступа директор: Дишић Миодраг, дипл. екон.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

__________________________________________________________________

са седиштем у _________________,улица____________________________    ПИБ ________________ Матични број __________________________________,

Број рачуна: ___________________, Назив банке:________________________,

Телефон:_____________Телефакс:_____________Е-mail__________________,

кога заступа______________________________________________________,

(у даљем тексту: Испоручилац),

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука, добара – опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања, у свему према понуди Испоручиоца број:____________ од ___________ 2016 год. и опису добара из конкурсне документације Наручиоца број: ЈНМВ-Д-09/16, који чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране су се сагласиле да уговорена цена за набавку и испоруку добара која су предмет јавне набавке добара, број: ЈНМВ-Д-09/16, и предмет овог Уговора износи ____________________ динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом ___________________ динара, а која ће бити плаћена Испоручиоцу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема рачуна.

Члан 3.

Испоручилац  је дужан да добра из чл.1. овог уговора испоручи у свему у складу са својом понудом и да Наручиоцу пружи потребне стручне савете и потребне инструкције за рад на опреми.

Испоручилац се обавезује да изврши обуку кадрова Наручиоца за правилно руковање уграђеном опремом и да опрему монтира и пусти у рад.

Испоручилац се обавезује да пуштање у рад понуђених добара и обуку руковаоца врше дипломирани инжењери машинске струке који су сертификовани од стране произвођача.

Испоручилац је дужан да добра из члана 1. овог уговора испоручи у складу са важећим стандардима квалитета, и спецификацији која је утврђена у понуди из члана 1. овог уговора.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да врши контролу ефеката третмана и кондиционирања воде у постројењу за третман воде у систему даљинског грејања минимално 6 пута у току једне грејне сезоне у присуству Наручиоца. Контролу ефеката третмана морају вршити стручна лица, т.ј. дипломирани инжењери машинске струке који су сертификовани од стране произвођача.

Термини у којима ће се вршити контрола из става 1. овог члана одређују се споразумно.

Члан 5.

Наручилац је у обавези да пре испоруке добара омогући изабраном понуђачу (Испоручиоцу) увид у стање објекта у којем се уграђују предметна добра, да одреди лице које ће бити задужено да Испоручиоца упути на места испоруке добара, и које ће прегледати испоручену опрему на уобичајен начин. Такође, Наручилац је у обавези да плати уговорену цену на начин предвиђен овим уговором.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостатцима одмах саопшти Испоручиоцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Испоручиоца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

Члан 6.

У случајевима из става 2. и 3. члана 5. овог уговора Наручилац има право да захтева од Испоручиоца  да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 1. овог члана, Наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Испоручиоца.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2. овог члана.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 7.

За испоручено постројење за третман воде у систему даљинског грејања  гарантни рок је _________ година/е или ____________ месеца/и од дана пуштања у погон.

Датум пуштања у погон се потврђује обострано прихваћеним записником о примопредаји приликом завршетка пробног рада и доказивања да ли остварени параметри рада испорученог постројења одговарају постављеном захтеву од стране Наручиоца.

Приликом извођења пробног рада, уходавања и доказивања пројектних параметра постројења, Испоручилац је дужан да изврши обуку најмање 6 радника, који раде код Наручиоца, за исправно руковање постројењем.

Све недостатке у гарантном року који су последица недовољног квалитета или грешке у изради појединих делова постројења Испоручилац је дужан да о свом трошку отклони у року од 1 (једног) дана. У супротном је дужан да продужи гарантни рок за онолико дана колико је трајао застој и надокнади штету која може настати због застоја у раду постројења.

За недостатке и кварове који могу настати као последице више силе, струјног удара, несавесног или нестручног руковања Испоручилац не сноси одговорност. Исти ће бити отклоњени на захтев и о трошку Наручиоца постројења.

Уколико се Испоручилац не одазове на позив за отклањање недостатка или исти не отклони у уговореном року Наручилац има право да активира средство обезбеђења намењено за отклањање недостатакa у гарантном року.

Члан 8.

Испоручилац добра је обавезан да приликом потписивања уговора достави следећа средства обезбеђења:

- за добро извршење посла – Испоручилац добра се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије са доказом о регистрацији, овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 45 (четрдесет пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

- за отклањање недостатака у гарантном року  – Испоручилац добра се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије са доказом о регистрацији, овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 45 (четрдесет пет) дана дужи од датума престанка важења гаранције. Ако током важења гаранције дође до продужетка гарантног рока мења се и рок важења меничног овлашћења

Менично овлашћење – писмо за сваку достављену меницу не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова

Члан 9.

Рок испоруке добра је до _______ дана од дана потписивања уговора.

У супротном Наручилац задржава право активирања средства обезбеђења за добро извршење посла. Испоручилац добара одговара за уредну, благовремену и квалитетну испоруку добара. Уколико има више испоручилаца добара, сви су солидарно одговорни.

Члан 10.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће Привредни суд у Ваљеву.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Испоручилац 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ						        НАРУЧИЛАЦ

________________________					____________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – набавка опреме за хемијску припрему воде за даљински систем грејања, бр ЈНМВ-Д-09/16, [поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Д-09/16 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења понуда.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

| Издавалац потврде: | ____________________ | Корисник потврде: | ___________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Назив фирме) |  | (Назив фирме) |
| Адреса: | ________________ | Адреса: | ___________________ |

Потврђујемо да је за наше потребе, као наручиоца посла (крајњег корисника) горе именовани

(корисник потврде) ________________________________________ од 01.01.2012.до ___________ 2016.. извршио испоруку добара – постројење за третман воде у систему даљинског грејања и то:

| Редни број | О П И С | Вредност испоруке / ситуације | Година испоруке добра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кратак опис испоручених добара | уписати реализовану вредност |  |
| 2. | Кратак опис испоручених добара | уписати реализовану вредност |  |
| УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА КОД ОВОГ РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА |  |  |  |

Дана___________________ 2016. год.                   М.П.

У ______________________				               ______________________________

потпис референтног купца

Ова потврда се издаје ради конкурисања по јавном позиву ЈКП „Топлана-Лозница“  број ЈНМВ- Д-09/16 и у друге сврхе се не може користити.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач има више испоручених добара код референтног купца горе дата табела се може по потреби проширити с потребним бројем редова или је копирати у више примерака. Попуњен образац "Потврда о референтним набавкама" понуђач ће копирати и доставити уз своју  понуду за све референтне купце појединачно. Наручилац ће прихватити уместо ове и остале врсте потврда које понуђач достави, уколико садрже тражене податке из ове потврде.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ И УВИДУ У СТАЊЕ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ДОБАРА

Дана _____. 08. 2016. године извршио сам обилазак и увид у стање објеката, у којима ће се налазити предметна добра, ради учешћа у поступку јавне набавке и подношења понуде за испоруку добара.

У Лозници: _______________		М.П.		         Понуђач

Датум: __________________			    _______________________

Образац изјаве ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ И УВИДУ У СТАЊЕ ОБЈЕКАТА У КОЈИМ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ИСПОРУКА И МОНТАЖА ДОБАРА оверава Наручилац истог дана кад се изврши увид. Увид ће бити омогућен свим потенцијалним понуђачима заказаног дана у заказано време и у другим терминима се неће организовати. Уколико више понуђача подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац изјаве. Образац изјаве обавезно штампати и оверити у два примерка при чему један оригинал остаје код наручиоца после извршеног увида, а други задржава понуђач. Уз понуду приложити копију примерка изјаве који  се налази код понуђача.

У Лозници: _______________		М.П.		          Наручилац

Датум: __________________			    __________________________