matični broj: 17119290

šifra delatnosti:    3530

PIB:             101188657

ž.r.:         205-46788-83

160-12000-63

355-0003200152990-49

330-14000550-21

# Loznica, Banjska b.b.

# tel/fax: 	(015)	888-098

888-071

# www.lotoplana.co.rs

Број: 02-пд-03/2015

Датум: 18.09.2015 год.

Лозница

ЈНВВ-ОПД-03/2015

Предмет: питања и одговори

Поштовани,

Достављамо Вам одговоре на Ваша питања везана за јавну набавку – реконструкција подстаница.

Питање:

„Молимо Вас за додатна појашњења у вези предметне набавке:

I      На страни 13/61 и стр. 14/61 под називом:

А: ТПС „БОРАЊА“ под тачком

Испорука регулатора протока са интегрисаним регулационим вентилом - комби вентил

*називни притисак: PN16

*диференцијални притисак: 0,2 bar

*карактеристика:једнакопроцентна

*повезивање: прирубницама

*маx. температура флуида: 140°C

*димензија: DN50; Kvs=40 m3/h

И на страни 15/61 и стр 16/61 под називом:

Б: ТПС „ХЕМИЈСКА ШКОЛА“ под тачком

Испорука регулатор протока са интегрисаним регулационим вентилом - комби вентил –идентичне карактеристике и димензија опреме.

Увидом у техничке листове разних произвођача наведене опреме, исказано је да поменути вентил димензија ДН50, ПН16 – прирубнички има вредност Кvs=32 m³/h.

Питање: За тражени комби вентил ДН50, ПН16, колика је вредност за Кvs (m³/h)?“

Одговор:

„За тражени комби вентил ДН50, ПН16, Кvs=32 m³/h“

II Питање:

„На страни 19/61 под називом:

Г: ТПС „ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ“ – под тачком

Испорука регулатор протока са интегрисаним регулационим вентилом - комби вентил

*називни притисак: PN16

*диференцијални притисак: 0,2 bar

*карактеристика:једнакопроцентна

*повезивање: прирубницама

*маx. температура флуида: 140°C

*димензија: DN40; Kvs=25 m3/h

Увидом у техничке листове разних произвођача наведене опреме, исказано је да поменути вентил димензија ДН40, ПН16 –прирубнички има Kvs=20 m3/h.

Питање: За тражени комби вентил ДН40, ПН16, колика је вредност за Кvs (m³/h)?“

Одговор:

„За тражени комби вентил ДН40, ПН16, Кvs=20 m³/h“

III Питање:

„На страни 21/61 под називом:

ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАВЕДЕНИХ ПОДСТАНИЦА

и стр 22/61 под називом : - под тачком

6. Циркулационе пумпе за топлу воду са контраприрубницама и прирубничким сетом

Наведени су технички подаци по питању пречника и називног притиска, напајања, мин броја обртаја, тро-брзинска, степен заштите, материјала кућишта и др. али нису дати основни параметри за избор циркулационих пумпи – проток и напор пумпи.

Такође уколико имате још неке додатне услове битне за правилан избор циркулационих пумпи, молим Вас да исте доставите у писаном облику.“

Одговор:

„Тражене вредности за циркулационе пумпе износе:

6. А) DN 50       Qmax = 33 m³/h;           Hmax = 11 m;

6. B) DN 65       Qmax = 52 m³/h;           Hmax = 11 m;

6. V) DN 80       Qmax = 68 m³/h;           Hmax = 11 m;

6. G) DN 100     Qmax = 1360 m³/h;       Hmax = 13 m;“

IV Питање:

„На страни 21/61 под називом:

ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАВЕДЕНИХ ПОДСТАНИЦА

и стр 22/61 под називом : - под тачком

- Равни лоптасти вентили, што мање уградбене мере,

ДН200/16 - прирубница

Питање: Да ли се мисли на лептирасти вентил ДН200/16 – прирубнички?“

Одговор:

„Лептирасти вентил ДН200/16 – прирубнички је прихватљив.“

КОМИСИЈА ЗА ЈНВВ-ОПД-03/2015