

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

 **160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

 **330-14000550-21**

# Loznica, Banjska b.b.

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

#  www.lotoplana.co.rs

Број: 04-пд-03/2015

Датум: 21.09.2015 год.

Лозница

 ЈНВВ-ОПД-03/2015

**Предмет:** питања и одговори

 *Поштовани,*

Достављамо Вам одговоре на Ваша питања везана за јавну набавку – реконструкција подстаница.

Питање:

„Молим Вас за додатна појашњења у вези предметне јавне набавке.

 На стр. 21/61 под називом:

 ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАВЕДЕНИХ ПОДСТАНИЦА

 и стр. 21/61 под називом: - под тачком

 3. Преструјни навојни вентили, R5/4" ком 20”

Питања: 1. Место уградње преструјног вентила – примарни или секундарни део

 подстанице?

 2. Препоручени проток (m³/h)?

 3. Да ли се регулише деференцијални или апсолутни притисак?

 4. Опсег регулације притиска Δp(bar)?“

**Одговори:**

1. **Место уградње преструјног вентила – секундарни део подстанице.**
2. **Препоручени проток G = 0 ÷ 10 m³/h.**
3. **Регулише се диференцијални притисак.**
4. **Опсег регулације притиска:**
* **максимални притисак 10 bar.**
* **опсег мерне скале 1 ÷ 6 m Н2О.**
* **максимална температура 110°С.**
* **Δp = 10 ÷ 70 кРа**

КОМИСИЈА ЗА ЈНВВ-ОПД-03/2015