matični broj:17119290

šifra delatnosti:   35.30

PIB:            101188657

ž.r.:   330-14000550-21

# Loznica, Banjska, b.b.

# tel/fax: 	(015)	888-098

888-071

# www.lotoplana.co.rs

Број: 413-1

Датум: 18.03.2015 год.

Лозница

Предмет: питања од 16.03.2015. год ., за јавну набавку мале вредности ЈНМВ-Д-04/15 (набавка материјала за хемијску припрему воде).

Питање:

„Прочитали смо Вашу „Техничку спецификацију“ за набавку хемикалија у третману воде централног грејања. Наше мишљење је следеће:

- Састав производа је дефинисан тако да указује на унапред припремљеног понуђача, што је недопустиво. Није јасно у ком облику се дозира „лигнит“ – тачка 6.?

- Физичко хемијска својства захтеваног средства су нејасна Ph, треба pH>13,5 je нереално висок.

- Функција коју обавља производ нису реалне, јер са pH 13,5 не може се растварати – отклањати каменац.

- Који се услов поставља код третмана грејног система није дефинисан

- брзина корозије,

- брзина стварања каменца,

Да би се могло понудити или одговорити на такве задатке треба имати на располагању:

- састав материјала грејног система,

- квалитет воде која кружи у систему,

- брзину струјања воде у систему.

Кад има ове податке испоручилац одређује рецептуру средстава које се дозира и гарантује брзину корозије у систему и евентуално стварање каменца.

- Молимо Вас да разумете да се технике и технологија тако развијају да није довољно преписивати одређене рецептуре од неког добављача већ дефинисати захтев о потребама.“

Одговор:

На Ваш предмет бр. 47/2015 од 16.03.2015 године који се односи на конкурсну документацију ЈНМВ-Д-04-15 достављамо следећи одговор:

- Састав производа није дефинисан јер је остављена могућност понуђачима да понуде састав стедства које треба да задовољи било коју од опција које су дате по опционом саставу наведене према жељеним функцијама у кондиционирању воде у систему даљинског грејања.

У спецификацији је дато грешком „лигнит“ уместо „линин“ или ЕДТА и било која од ове две хемикалије је прихватљива у саставу хемикалије. Хемикалија треба да буде у течном стању као што је и дато у спецификацији.

- Минимална физичко хемијска својства су јасно дефинисана према нашим потребама.

- Алкалинитет средства служи за регулацију pH воде у циркулацији и није везан за отклањање каменца.

- и 5. Техничка спецификација је урађена за комплексно хемијско средство са наведеним могућим минималним саставом, који није једнозначно одређен и она представља оно што је реална потреба коју девинише наручилац, сагласно члану 70. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ 124/2012).

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ-Д-04/15